PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

RUA ORCA ESQUINA COM RUA CAPIVARA

PRAÇA

MEMORIAL DESCRITIVO

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente memorial destina-se a descrever os procedimentos e atividades necessárias à execução de serviços de infra estrutura civil, elétrica e de iluminação pública na PRAÇA localizada na Rua Orca esquina com a Rua Capivara no município BOMBINHAS – SC.

- OBJETIVOS

Este projeto tem como o objetivo à implantação do novo sistema de iluminação pública  onde será construída PRAÇA  localizada na Rua Orca, no Município de Bombinhas – SC, compreendendo fornecimento de materiais, obras civis e serviços de montagem eletromecânica, com utilização de equipamentos de alta eficiência luminosa, inovação tecnológica e durabilidade, que trará os seguintes benefícios para o município e sociedade em geral:

-	Melhoria da segurança  no horário noturno  e conforto dos usuários  que utilizarão a praça;

-    Reforço da atração turística da cidade;

-    Valorização noturna da praça;

-	Economia no consumo de energia elétrica, devido à utilização de equipamentos de alto    rendimento e eficiência energética;

-	Baixo fator de manutenção, devido à utilização de equipamentos com elevados graus de proteção contra a penetração de água e poeira, e equipamentos de grande durabilidade;

-	Favorecimento da integração urbana.

- NORMAS E PADRÕES

Todos os procedimentos e técnicas de instalação elétrica e serviços correlacionados aplicáveis às atividades de montagem previstas no presente memorial são previstos e normalizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e pelas normas da concessionária de energia local CELESC.

As principais normas ABNT aplicáveis são as seguintes: NBR-5434, NBR-5460, NBR-6547 e correlatas. Normas da concessionária relacionadas, NE-101.

Qualquer atividade prevista e não constante das normas descritas será relacionada a normas expedidas por associações, institutos e outros órgãos normativos internacionais de aplicação consagrada pelo uso.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM ELETROMECÂNICA

Os materiais e serviços compreendidos nesta obra de montagem eletromecânica, de equipamentos de iluminação pública dos projetos são os seguintes:

4.1.1 – Infra estrutura civil

4.1.1.2 -  Construção de caixa de passagem para instalação junto a poste de iluminação, confeccionada em concreto armado, com tampa de ferro, dimensões internas 30x30x40 cm ( larguraxcomprimentoxprofundidade) espessura  da parede 10cm , tipo A, padrão CELESC.

4.1.1.3 - Construção de caixa de passagem de concreto armado, com tampa de ferro fundido,  dimensões internas 75x46x60 cm ( larguraxcomprimentoxprofundidade), espessura da parede 10cm, tipo B,  padrão CELESC.

4.1.1.4 -  Construção de banco de até 1 duto 50  mm,  dimensões  300x450 mm (largura x profundidade),  compreendendo  abertura da vala, colocação de cama de areia grossa para acomodação e nivelamento do duto, instalação do duto, envelopamento  em areia grossa umedecida, com camada de no mínimo 10 cm sobre o duto,  colocação de terra até a distância de 150 mm da superfície, lançamento da fita de aviso, colocação de terra, compactação recomposição do pavimento anterior.

4.1.2 – Principais materiais do sistema de iluminação

4.1.2.1 -  Poste de aço, cônico continuo circular simples,   10,0m de altura útil, fixação por engastamento. Desmontável, fabricado em chapa de aço carbono com solda longitudinal e conicidade constante, sem soldas transversais. Diâmetro no topo de 60mm e na base de 186mm. Suporte para 01 luminária com projeção de 0,60 metro de comprimento, diâmetro 60mm, inclinação 10°. .  Fornecido com uma janela para inspeção a 600mm do solo com tampa e parafusos em aço-inox. Galvanizado a fogo interna e externamente conforme as normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT.  Pintado na cor branca.

4.1.2.2 -  Poste de aço, cônico continuo  triplo, 10,0m de altura útil,  fixação por engastamento. Desmontável, fabricado em chapa de aço carbono com solda longitudinal e conicidade constante, sem soldas transversais. Diâmetro no topo de 60mm e na base de 186mm.  Suporte para 3 luminárias com projeção de 0,60 metro de comprimento, diâmetro 60mm, inclinação 10°.   Fornecido com uma janela para inspeção a 600mm do solo com tampa e parafusos em aço-inox. Galvanizado a fogo interna e externamente conforme as normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. Pintado na cor branca.

4.1.2. 3-  Poste de aço cônico contínuo circular reto, 5,00 m de altura útil  com fixação por flange. Fabricado em chapa de aço carbono numa única peça, com solda longitudinal e  conicidade constante, sem soldas transversais, tendo diâmetro no topo de 60mm e diâmetro na base de 110mm. Deverá ser fornecido com uma janela para inspeção a 600mm do nível do solo com tampa e dois parafusos de aço inox, parafusos chumbadores. Galvanizado a fogo interna e externamente conforme normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. Com suporte para 01 luminária, projeção 400mm, diâmetro 60mm, inclinação 10°. Pintado na cor branca.

4.1.2.4 - Luminária fechada p/ iluminação pública, com as seguintes CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS,  p/ lâmpada vapor de sódio/metálico tubular 150W, com as seguintes características:  corpo alojamento p/ equipamentos auxiliares em alumínio injetado pintado com tinta poliéster na cor cinza; cobertura em alumínio injetado ou estampado; refletor em chapa de alumínio de alta pureza (99,85%), polido e anodizado; difusor de fechamento do conjunto ótico em vidro transparente, liso, policurvo, temperado; porta lâmpadas E-40 em porcelana vitrificada,  rosca em liga de latão niquelado, contato central em cobre niquelado, com trava anti-vibratória; placa p/ equipamentos auxiliares em aço galvanizado e removível; grau de proteção do conjunto ótico IP 66 e do alojamento p/ equipamentos auxiliares IP 44; fixação  máximo 60 mm; abertura p/ troca de lâmpada sem a utilização de ferramentas; parafusos, porcas, arruelas em aço inóx ou latão;  rendimento fotométrico igual ou maior que 70%, conforme normas da ABNT ou IEC 60590. Pintada na COR BRANCA

4.1.2.5 –  Luminária fechada p/ iluminação pública, com as seguintes CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS,  p/ lâmpada vapor de sódio tubular 400 W, com as seguintes características:  corpo alojamento p/ equipamentos auxiliares em alumínio injetado pintado com tinta poliéster na cor cinza/branca; cobertura em alumínio injetado ou estampado; refletor em chapa de alumínio de alta pureza (99,85%), polido e anodizado; difusor de fechamento do conjunto ótico em vidro transparente, liso, policurvo, temperado; porta lâmpadas E-40 em porcelana vitrificada,  rosca em liga de latão niquelado, contato central em cobre niquelado, com trava anti-vibratória; placa p/ equipamentos auxiliares em aço galvanizado e removível; grau de proteção do conjunto ótico IP 66 e do alojamento p/ equipamentos auxiliares IP 44; fixação  máximo 60 mm; abertura p/ troca de lâmpada sem a utilização de ferramentas; parafusos, porcas, arruelas em aço inóx ou latão;  rendimento fotométrico igual ou maior que 70%, conforme normas da ABNT ou IEC 60590.

4.1.2.6 -  Lâmpada multivapor metálico 150W,  com as seguintes  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: bulbo tubular, base E-40, fluxo luminoso 14.500 lumens ou maior; índice de reprodução de cor 83; temperatura de cor 3.000 K, vida útil 15.000 horas ou maior, Eficiência luminosa 107 LM/W, corrente da lâmpada 1,8A , tubo de descarga cerâmico .

4.1.2.7 -  Lâmpada de multivapores metálicos 400W,  com as seguintes  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS,  bulbo tubular, fluxo luminoso 35.000 IM,  temperatura da cor 5.500°K, índice de reprodução de cor 90, bocal E40. Vida mediana 12.000 horas, Eficiência luminosa 83 LM/W, corrente da lâmpada 4,0A .

4.1.2.8 -  Reator interno para lâmpada vapor metálico 150 W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.), com ignitor, incluindo kit de conexão.

4.1.2.9 -  Reator interno para lâmpada vapor metálico 400 W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.), com ignitor, incluindo kit de conexão.

- DESCRIÇÃO DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS

Deverão ser construídos novos bancos de dutos com configuração de 1x1” ou em polietileno de alta densidade (PEAD) corrugado, tipo helicoidal 1X2” e caixas de passagem, para atendimento do sistema de iluminação especial, conforme indicado nos desenhos.

O novo sistema de iluminação será atendido em 220 V a partir dos pontos estabelecidos no projeto.

Todos os cabos condutores de baixa tensão dos circuitos alimentadores dos postes de iluminação serão novos, em cobre, encordoamento classe 2, isolados em XLPE ou EPR, com bitolas conforme indicado no projeto.

Os cabos condutores no interior dos postes  serão do tipo PP 3x2,5mm² classe 1KV sendo lançado um cabo para cada luminária até o dispositivo de proteção IDR (Interruptor diferencial residual).

As emendas e derivações dos circuitos deverão de confeccionadas de tal maneira que as conexões possam assegurar resistência mecânica adequada, e contato elétrico perfeito e permanente, inclusive quando submersas em água, utilizando-se conectores de compressão tipo C ou H, e mantas termocontráteis em polietilileno reticulado para recomposição da isolação dos cabos condutores.

Não serão admitidas emendas de cabos condutores no interior dos eletrodutos. Todas as partes metálicas não condutoras deverão ser aterradas adequadamente.

- DIMENSIONAMENTOS BÁSICOS

Os principais elementos constituintes do sistema elétrico foram dimensionados pelos critérios de capacidade de corrente, queda de tensão, curto circuito e características físicas dos materiais, em conformidade com as normas anteriormente citadas, levando em conta a segurança das pessoas e dos citados elementos.

- SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES

Como tópico fundamental do projeto, deve ser considerado a segurança de pessoas, dos profissionais envolvidos com as atividades de montagem, bem como o patrimônio de terceiros.

Para prevenir todas as possíveis ocorrências de riscos humanos e prejuízos materiais, devem ser adotadas as prescrições normativas do Ministério do Trabalho, referentes à segurança do trabalho através do uso de equipamentos de segurança, EPIs e EPCs e aplicação de proteções físicas e obstáculos para evitar contatos acidentais com as partes energizadas do sistema.

- RESPONSABILIDADES

O projeto elétrico, aqui descrito e constituído, possui a responsabilidade técnica do autor. Todas as alterações executadas na obra, antes ou após a energização, deverão ser apresentadas previamente ao responsável técnico, para sua apreciação e aprovação, para que se mantenha sua responsabilidade técnica integral sobre o mesmo, sob pena de responsabilizar o proprietário da obra e seus executores pelos danos e conseqüências advindos de eventuais acidentes e suas conseqüências, causados por inconformidades da obra.